### Извещатель пожарный ручной магнитоконтактный взрывозащищенный ### ИПР 514-2/В "Культ" #### НАЗНАЧЕНИЕ Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР 514-2/В «КУЛЬТ» (в дальнейшем – извещатели), предназначены для круглосуточной работы с целью передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения при включении приводного элемента. Извещатели изготавливаются двух видов ( исполнений ), со световой индикацией и без световой индикации. Извещатели без световой индикации имеют маркировку взрывозащиты 0EXiaIICT6, со световой индикацией 1ExibIIBT6 по ГОСТ Р 51330.0-99. Извещатели предназначены для работы в шлейфах приемно – контрольных приборов с величиной тока короткого замыкания не более 20 мА, и имеющих сертифицированные барьеры безопасности с выходными искробезопасными цепями ”i”. Извещатели предназначены для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях. Область применения – взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категориям взрывоопасности IIA, IIB IIC, и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, а также зоны классов В-II, B-IIа, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей пыли и волокон с воздухом. Подключение извещателя со световой индикацией в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярности включения извещателя не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения под-ключение извещателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении. В режиме передачи сигнала «ПОЖАР» на извещателе включается оптический индикатор красного цвета. Извещатель сохраняет состояние режима передачи сигнала «ПОЖАР» после снятия усилия нажатия на приводной элемент. Перевод извещателя в ис-ходное состояние осуществляется кратковременным отключением напряжения питания шлейфа на время 2 с. Извещатель без световой индикации выдает режим передачи сигнала «ПОЖАР» в шлейф сигнализации путем размыкания сухих контактов геркона и включается в шлейф последовательно. Конструктивно извещатель выполнен из металлического корпуса, сверху которого располагается приводной элемент. Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93% при температуре 40 °С и с температурой от минус 40 до 60 С. Пример записи обозначения извещателя при его заказе и в документации другой продукции: «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 514-2/В ''КУЛЬТ'' ПАШК.425211.010 ТУ (без световой идикации)». Извещатели относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, невосстанавли-ваемые, изнашиваемые, неремонтируемые, необслуживаемые, неконтролируемые перед применением по ГОСТ 27.003-90. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.17-99 НПБ 70-98, НПБ 76-98, НПБ 57-97. Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93% при температуре 40 °С и с температурой от минус 40 до 60 °С. #### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ - Включение извещателя осуществляется приложением усилия к приводному элементу не менее 15 Н. - Величина тока потребления извещателя от искробезопасного шлейфа пожарной сигнализации в дежурном режиме не более 50 мкА( сосветовой индикацией). - Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 20 мА не ,более 5,2 В ( сосветовой индикацией). - Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 5 мА не менее 3,9 В ( сосветовой индикацией). - Переходное сопротивление сухих контактов геркона не более 0,5Ом( без световой индикациии). - Напряжение питания от искробезопасного шлейфа пожарной сигнализации в диапазоне от 8 до 20 В. - Габаритные размеры извещателя - 205-100-75 мм. - Масса извещателя - не более 950 г. - Маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6 ( со световой индикацией) 0ExiaIICT6 ( без световой индикации) - Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP54 по ГОСТ 14254-96. #### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Монтаж извещателя на охраняемом объекте производится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и охранно-пожарной сигнализации. Подсоединение внешних искробезопасных электрических цепей (шлейфа) должно осуществляться от приборов с искро-безопасными выходными параметрами, имеющими Сертификат соответствия ГОСТ Р, Свидетельство о взрывозащищенно-сти Госэнергонадзора Министерства энергетики России, Разрешение Госгортехнадзора РФ на применение во взрывоопас-ных зонах, где возможно образование газовой смеси категории IIC. В процессе эксплуатации извещатель не требует технического обслуживания и является неремонтируемым изделием. К несущей поверхности извещатель крепится тремя шурупами, пропущенными через отверстия в основа-нии. Запрещается устанавливать извещатели в непосредственной близости (менее 200 мм) от источ-ников переменных магнитных полей (трансформаторов, сильноточных электропультов и т.п.) Функциональная схема извещателя приведена на рис. 1 Схема подключения извещателя приведена на рис. 2 Габаритные и присоединительные размеры извещателя приведены на рис.3 транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года. Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.