| 1. НАЗНАЧЕНИЕ Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-П» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыке в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. 2. МОДИФИКАЦИЯ Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буква «Ш» в названии обозначает корпус «шар»; без дополнительных символов – корпус, встраиваемый в подвесной потолок). Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире) Модификация; v; Выходная мощность, Вт; Габаритные размеры, диаметр, мм. П-0,5; 0,5; 90. П-1; 1; 172. П-3; 3; 172. П-5; 5; 172. П-10; 10; 246. ПШ; 10; 180. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Тип установки, крепление – потолочный, ПШ - подвесной Потребляемая мощность _____Вт Номинальное напряжение-З0В, 120В Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена) Цвет провода; Подключение. Черный; «общий». Синий; З0В. Красный; 120В. | 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55С и относительной влажности воздуха до 93% при 40С в закрытом помещении. 5.2 Запрещается: - подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.З - эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Оповещатель 1 шт. Паспорт 1 экз. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Срок эксплуатации, при котором изготовитель гарантирует соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет. Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-Н» соответствует образцу ТУ-4372-006-49903593-07 и следующим требованиям: - по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ - класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0 Гарантийный срок хранения речевого оповещателя ГЛАГОЛ-Н - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте ВНИМАНИЕ! При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя |
| --- | --- |
| 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Центр охранного телевидения и систем связи «ОНИКС» 127015, Москва, ул. Новодмитровская д.5А стр.1 Тел: (495) 787-3424 e-mail: info@cctvonyx.ru www.cctvonyx.ru 9. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ____ квартал _______ г. Зав № ______________ Приёмщик ________________ М.П. 10. ДАТА ПРОДАЖИ ____ _______________ г. М.П. Торгующей организации | РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ «ГЛАГОЛ-П» ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |