1. Общая часть

Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации объекта: «4-х этажное административное здание».

Проектом предусматривается оснащение объекта системой адресной пожарной сигнализацией.

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения и определения адреса очага пожара в контролируемых помещениях, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на пост постоянного дежурства. Шлейфы ПС находятся на охране постоянно без права на снятие.

2. Технические решения, принятые в проекте

Система пожарной сигнализации зданий разработана на основе оборудования производства ЗАО НТЦ  «Теко».

ПС обеспечивает в автоматическом режиме:

- выдачу сигнала тревоги на пост охраны при обнаружении возгорания извещателями;

- выдачу сигнала тревоги на пост охраны при активации ручных пожарных извещателей;

-  непрерывное протоколирование событий, происходящих в ПС;

- запись протокола действий оператора по управлению системой;

- контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации;

- контроль работоспособности элементов системы;

- выдачу сигнала тревоги на пост охраны при обнаружении неисправности элементов системы;

- интеграцию с инженерными системами безопасности, выдачу управляющих сигналов при пожаре в инженерные системы и системы безопасности (в систему приточно-вытяжной вентиляции (отключение), в систему дымоудаления (запуск), оповещение (запуск) и т.д.);

- работоспособность собственных аппаратных средств, при пропадании напряжения электропитания ~220В.

Оснащению системой пожарной сигнализации подлежат все помещения объекта, за исключением:

- помещений с мокрыми процессами;

- лестничных клеток;

- вентиляционных камер;

- насосных станций водоснабжения;

- бойлерных и др. помещений инженерного оборудования при отсутствии в них горючих материалов.

В качестве извещателей  пожарной сигнализации предусмотрены:

- Извещатели пожарные дымовые Астра-42А.

Проектом предусмотрена установка пожарных дымовых извещателей Астра-42А в запотолочном пространстве (при наличии подвесного потолка).

На путях эвакуации устанавливается извещатель пожарный ручной Астра-45А на уровне 1,5м от чистого пола.

Адресные извещатели объединены по адресной линии связи и контролируются адресным расширителем Астра-А РПА.

Состояние системы отображается на блоке индикации Астра-863 и на ЖК дисплее контроллера Астра-812 Pro. Управление системой производится с контроллера Астра-812 Pro. Блок индикации, адресный расширитель, блоки реле, центральный контроллер управления расположить на посту охраны.

Проектом предусмотрен удаленный пост охраны. На удаленном посту предусмотрен пульт управления, подключенный к центральному посту по радиоканалу.

Принцип действия автоматической сигнализации.

Принцип действия системы ПС основан на постоянном контроле извещателем электрических режимов работы. При срабатывании одного из извещателей, расположенном в защищаемой зоне, логический блок, обрабатывает поступившую информацию на соответствующие режимы, в результате проверки формируется сигнал «Пожар», «Неисправность» или «Тест», который передается на панель контроля и управления и АРМ.

В дежурном режиме работы установки, пожарные извещатели осуществляют круглосуточный контроль защищаемого помещения в автоматическом режиме. При возникновении очага пожара в защищаемом объеме происходит автоматическое его

обнаружение. При срабатывании дымового извещателя или ручного извещателя система формирует сигнал "ПОЖАР" в зоне, где произошло возгорание.

Отображение информации о работе системы выводится на экран компьютера с помощью программного комплекса мониторинга ПКМ Астра-Pro и на панели контроля и управления прибора Астра-812 Pro.

Программный комплекс мониторинга ПКМ Астра-Pro предназначен, для настройки системы Астра-Zитадель и мониторинга событий в системе с помощью компьютерных автоматизированных рабочих мест и блоков индикации Астра-863 исп. А.

Архитектура ПКМ предусматривает возможность его использования в 2-х вариантах:

• на одном компьютере для настройки и мониторинга системы,

• в сетевом использовании множества рабочих мест мониторинга на объекте с большим количеством пользователей и развитой системой охраны. 
Программный комплекс служит также для ведения журнала при мониторинге и чтения журнала событий при автономном использовании центрального ППКОП, а так же для обновления ПО изделий, входящих в систему.

ППКОП Астра-812 Pro

- особенность проводной части  –   информационный обмен в сетях произвольной топологии стандарта RS(EIA)-485;

- простота «сквозной» настройки всей системы и каждого ее устройства с помощью программного комплекса мониторинга (ПКМ) Astra-Pro, при подключении к компьютеру центрального ППКОП Астра-812 Pro. Интуитивно понятный интерфейс программы настройки с встроенным подробным описанием действий по принципу ON-Line. ПКМ Астра-Pro бесплатно распространяется с сайта www.teko.biz. Работоспособность обеспечивается на 32-х и 64-х разрядных компьютерах с ОС Windows. ПКМ Астра-Pro предназначен для настроек системы Астра-А и для мониторинга событий в системе с помощью компьютерных автоматизированных рабочих мест;

- каналы внешней связи – PSTN, GSM, LAN, канал связи с ПКМ – USB, удаленный мониторинг в ПКМ по каналам Internet с TCP/IP протоколом и фиксированными IP;

- форматы оповещения:

- Contact ID    в каналах PSTN и GSM;

- SIA FSK    в канале  PSTN;

- Речь и SMS   в канале GSM;

- PRO-net и SIA-IP     в сетях TCP/IP;

- дистанционное управление от 8-ми пользователей в канале GSM по паролям. Управление возможно либо с любого телефона, либо с привязкой к заданным номерам телефонов при условии обязательной работоспособности услуги АОН;

#### Основные данные:

- суммарное количество устройств всех типов подключаемых по интерфейсу RS-485  - до 64;

- количество подключаемых адресных расширителей Астра-А РПА - до 8;

- количество подключаемых блоков реле Астра-823, Астра-824" (БР) связано с общим количеством системных выходов 500;

- количество подключаемых GSM-коммуникаторов Астра-GSM – до 1;

- количество подключаемых LAN-коммуникаторов Астра-LAN – до 1;

- общее количество адресных устройств в системе - до 250;

- общее возможное количество ШС в системе - до 240;

- количество логических разделов в системе - до 250;

- типы разделов в ППКОП:

  - охранные,

  - пожарные,

  - технологические,

характеризуются особенностями логической обработки информации и ее вывода;

- все выходы устройств системы – общесистемные универсальные, физически расположенные в различных устройствах, в том числе и радиоканальных, работающие под управлением ППКОП по заданным настройкам;

- количество универсальных системных выходов - до 500;

- количество пользователей системы - до 250;

- количество идентификаторов управления системой (PIN-кодов, брелоков, ключей ТМ) - до 250;

- каждому пользователю системы можно назначить любое количество идентификаторов различного физического типа (брелоки, ТМ, PIN-коды). Каждому идентификатору могут быть присвоены различные полномочия на взятие/снятие отдельных разделов и групп разделов и тактики использования;

- количество считывателей идентификаторов ТМ (Touchmemory по спецификации DallasSemiconductor DS1990A(R)) в системе - до 50;

- привязка идентификаторов с назначенными полномочиями к конкретным считывателям, что образует дополнительные условия доступа для управления системой или отдельными процедурами в ней;

- количество пользователей для дистанционного управления по GSM - 8;

- количество получателей оповещения по GSM,  PSTN и LAN - 8;

- все события в системе распределяются в фиксированные категории, что обуславливает однозначный способ реагирования и должно учитываться при настройках для передачи получателям удаленного оповещения;

- журнал событий объемом до 10 000 событий;

Свойства системы соответствуют всем нормативным требованиям ЕТТ ТСО и «Технического Регламента…». Система позволяет создавать ОПС зданий и сооружений с оповещением о пожарной опасности до 4-го типа включительно по нормативным требованиям «Технического Регламента…» (СП3.13130.2009).

ТУ на систему согласованы с ГУВО МВД России, система включена в «СПИСОК технических средств безопасности…», предназначенных для применения в подразделениях ВО России.

Адресный расширитель Астра-А РПА

Астра-А РПА обеспечивает сбор информации с двух адресных линий связи (АЛС) путем поочередного опроса всех зарегистрированных адресных устройств и передача этой информации по интерфейсу RS-485 в ППКОП Астра-812 Pro или Астра-8945 Pro.

Основные данные:

- интерфейс RS-485 для подключения к ППКОП;

- два интерфейса независимых адресных линий связи (АЛС);

- подключение до 250 адресных устройств в каждой АЛС (но суммарно не более 250), с протяженностью каждой АЛС до 1000 м,

- подключение до 250 адресных устройств в «кольцо», протяженность кольца АЛС – до 1000 м;

- узел выходного электропитания 24 В для двух независимых АЛС с защитами от перегрузки;

- порт USB для смены ПО;

- электропитание от двух источников постоянного напряжения (основного и резервного) с номинальным напряжением 12 В или 24 В.

Блоки индикации Астра-863 исп. А.

Отображение состояний логическими разделами системы Астра-Pro.

#### Особенности:

- трехцветная индикация извещений по ГОСТ Р 53325;

- программирование привязок индикаторов к разделам системы с помощью программного комплекса мониторинга ПКМ Астра-Pro

Блок реле Астра-823

Назначение

- работа в составе системы с центральным ППКОП серии Pro (Астра-712 Pro, Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro)

- выдача извещений на релейные выходы (цепи управления) по командам ППКОП или РР;

- обеспечение контроля целостности цепей управления с выдачей извещений на центральный ППКОП

Особенности

- 4выхода: 
- 2 (К1 и К2) с контролем обрыва и короткого замыкания цепей управления, 
 - 2 (К3 и К4) без контроля;

- при включенной схеме контроля коммутируемых только на замыкание цепей выходов К1 и К2 обеспечивается коммутация напряжения от внешнего источника питания DC 5 - 30 V на выход для питания нагрузки Rн (при замкнутом состоянии выхода обеспечивается выдача напряжения);

- при выключенной схеме контроля цепей выходов К1 и К2 обеспечивается коммутация AC/DC напряжений до 250 V;

- неконтролируемые выходы К3 и К4 обеспечивают коммутацию AC/DC напряжений до 250 V контактами на переключение;

- выходы включаются/выключаются (для К1 и К2) и переключаются (для К3 и К4) управляющим устройством

Основные данные

- цифровой интерфейс стандарта EIA RS-485 для обеспечения проводной связи между блоком реле и управляющим устройством (ППКОП или РР Астра-РИ-М автономным). 
Основные технические показатели интерфейса: 
- поддержка до 250-ти устройств на линии связи со стороны ППКОП, 
- поддержка до 6-ти устройств на линии связи со стороны РР Астра-РИ-М, 
- скорость в линии 9,6 кбит/с;

- при работе с ППКОП: 
- каждому выходу блока присваивается системный номер при настройке ППКОП; 
- управление выходом обеспечивается при условии его привязки к логическим разделам; 
- поддерживаются 6 стандартных режимов работы выходов по выбору в настройках ППКОП: «ПЦН тревога», «Контрольная лампа», «ПЦН контрольный», «Звуковой», «Тревога», «Исполнительный», «Нарушение»; 
- при обрыве и коротком замыкании цепей управления выдается извещение

- “нарушение”. Адресом источника такого извещения является назначенный системный номер выхода; 
- обработка информации о контролируемых цепях обеспечивается в логических разделах ППКОП типа “технологический”, 
- программирование выходов производится с помощью программного комплекса мониторинга ПКМ Астра Pro;

- при работе с РР Астра-РИ-М автономным: 
- каждому выходу блока присваивается системный номер при настройке РР; 
- управление выходом обеспечивается при условии его привязки к радиоканальным извещателям системы Астра-РИ-М, 
- программирование выходов производится с помощью программы Pconf-RR.

Пульт управления радиоканальный Астра-8131

Назначение

- работа в качестве пульта управления в составе системы с центральным ППКОП Астра-812 Pro или с Астра-8945 Pro, Астра-712 Pro через радиорасширитель Астра-РИ-М РР;

- ввод и передача по радиоканалу в ППКОП команд управления набором PIN-кодов, а также кнопками быстрого взятия объекта и периметра;

- передача сигнала "Паника";

- отображение получаемых от ППКОП извещений на дисплее и встроенном звуковом сигнализаторе.

Особенности

- двусторонний радиообмен в радиоканале Астра-РИ-М (433 МГц);

- работа только в модернизированном радиоканале (режиме 2);

- регистрация в системе суммарно до 8-ми пультов управления, из них:

- в радиосети центрального ППКОП 812 Pro – до 4-х,

- в радиосети расширителей Астра-РИ-М РР – до 4-х;

- регистрация пульта из меню инженера пульта или установкой элемента питания;

- просмотр состояния доступных разделов (не более 16-ти) с отображением названий разделов;

- управление логическими разделами системы (взятие\снятие) вводом PIN-кода с присвоенными полномочиями;

- управление логическими разделами системы (взятие) кнопками быстрого взятия с присвоенными полномочиями;

- оперативный вывод на дисплей прибора информации о текущих событиях в двухстрочном формате;

- звуковая сигнализация о наличии нового события;

- контроль вскрытия корпуса;

- электропитание пульта одним из трех способов:

- от литий-тионил-хлоридного ЭП, типоразмер АА, напряжение 3,6 В (входит в комплект поставки),

- внешнего (проводного) источника электропитания напряжением 12 В,

- внешнего питания USB напряжением 5 В (рекомендуется использовать только для смены ПО);

- автоматическое переключение электропитания с ЭП на внешний источник при подключении последнего, и обратно;

- при питании от ЭП пульт:

- в отсутствии нажатий на кнопки клавиатуры и событий в системе переходит в "спящее" состояние - на дисплее ничего не отображается, подсветка выключена;

- переходит из "спящего" состояния в рабочий режим: 
- при возникновении тревожного события в системе: издает звуковой сигнал и включает дисплей, отображая текущее состояние объекта, затем через 30 с пульт снова переходит в "спящий" режим, 
- при нажатии на любую кнопку клавиатуры: отображает действия пользователя, затем через 30 с снова переходит в "спящий" режим;

- при питании от внешнего источника питания дисплей не отключается;

- micro USB для смены ПО.

Извещатель пожарный дымовой адресный Астра-42А

Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, формирования извещения о пожаре и передачи извещения «Пожар» по адресной линии связи через РПА на ППКОП Астра Pro. Электропитание извещателя осуществляется от РПА. Извещатель обеспечивает измерение и передачу по адресной линии связи по запросу РПА следующих параметров:

а) запыленности/задымленности дымовой камеры (в %).

б) температуры окружающей среды (в°С);

Принцип действия извещателя основан на работе 2-х лучевой дымовой камеры с применением светодиодов разного спектра свечения и специального алгоритма анализа, основанного на сравнении преломления разных световых лучей. Данный алгоритм позволяет отделять реальные факторы пожара от пыли и водяных паров, что повышает надежность системы и снижает вероятность ложных срабатываний.

Извещатель пожарный ручной адресный Астра-45А

Извещатель предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги нажатием на приводной элемент, формирования извещения о пожаре и передачи извещения «Пожар» по адресной линии связи через РПА на ППКОП Астра Pro.

Извещатель приводится в действие нажатием на приводной элемент – неразрушаемую пластину. После срабатывания пластина фиксируется в нажатом состоянии. Микроконтроллер, в соответствии с заданным алгоритмом работы, формирует извещение о пожаре. Возврат извещателя в дежурное состояние осуществляется приведением приводного элемента в исходное положение с помощью ключа-толкателя.

3. Электроснабжение установки

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009  установки пожарной сигнализации  в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – АКБ 12В.

Приборы системы пожарной сигнализации питаются от двух источников питания, включенных по схема основной-резервный.

4. Кабельные линии связи

Адресную линию связи выполнить кабелем КПСнгFRLS 2х2х0,35.

Линию интерфейса RS-485 выполнить кабелем КПСнгFRLS 2х2х0,5 (одну пару проводов задействовав под объединение GND приборов).

Линию питания приборов 12В выполнить кабелем КПСнгFRLS 1х2х0,5.

Питание блоков бесперебойного питания 220В выполнить кабелем ВВГнгFRLS 3х1,5.

Кабельные линии проложить в трубе гофрированной в запотолочном пространстве, при наличии  подвесного потолка. При открытой прокладке – в мини-каналах.

Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов.

В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

5 Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с СП 5.13130.2009 и требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и других действующих нормативных документов.

6 Требования к монтажу и эксплуатации установки

К работам по монтажу и наладке технических средств АПС и СОУЭ допускаются лица, изучившие настоящий проект, эксплуатационную документацию на оборудование, входящее в состав системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении работ с электроустановками до 1000В В соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей”.

Подключение соединительных кабелей, технических средств, их отключение и смена отдельных изделий системы должны производиться при выключенных источниках питания и отключенных от сети переменного тока напряжением 220В кабелях сетевого питания. Несоблюдение этих требований может привести к травмам и к выходу из строя элементов системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Все электромонтажные работ, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполнятся с  соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтажно-наладочные работы должны выполнятся в соответствии с РД 78.145-93 МВД России «Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Перед подачей напряжения на технические средства, входящие в систему пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, должны быть надежно заземлены путем подсоединения клеммы заземления к контуру заземления или заземляющей магистрали.

Запрещается оставлять без надзора технические средства под напряжением со снятыми крышками и корпусами.

Работы на высоте должны производиться персоналом, прошедшим специальный инструктаж по технике безопасности. При работах на высоте более 1,5 м необходимо пользоваться лесами и лестницами. Настилы лесов, стремянок, расположенных выше 1,1 м от уровня земли, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание автоматической установки пожарной сигнализации в состоянии готовности к применению: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

Структура технического обслуживания  и ремонта включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;

- плановый текущий ремонт;

- плановый капитальный ремонт;

- внеплановый ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Внеплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50775-95.

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию, и плановому техническому ремонту автоматической установки пожарной сигнализации предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки.

Численность электромехаников для ТО и текущего ремонта автоматической установки пожарной сигнализации учитывает необходимые затраты времени на все составляющие элементы установок.

Проведение указанных работ по ТО и ремонту спроектированной установки автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ с целью обеспечения их надежной и безотказной  работы на объекте осуществляет:

Электромеханик 5-го разряда – 1  человек.

Электромонтер 3-го разряда    – 1 человек.

Расчет выполнен по РТМ 25.488-82 Минприбора СССР.